在不獲豁免的樓宇經營非本地高等及

專業教育課程的消防規定

1.	建築事務監督為逃生途徑以及樓宇建築，例如間格和建築材料抗火性能等的管制當局，而下述的消防規定並不包括由建築事務監督所訂下的規定。

2.	樓宇的實際規劃設計必須與經批准的圖則一致。

3.	建築物內的所有消防裝置及設備，均須妥善保存，並維持良好的操作效能。若需要更改及添置，工程須由註冊消防裝置承辦商進行，並發出證明書予消防裝置持有人，同時在14日內把證明書副本送交消防處處長，以證明符合規定。

4.	除非已是大廈防火裝置的一部分，否則必須在樓宇內提供下列消防裝置及設備：

4.1	在下列地點提供符合《最低限度之消防裝置及設備守則》規定並連同操作開關的手動火警警報系統：

(a)	每個出口附近，

(b)	正門入口，

(c)	接待處；及

(d)	等候的地方

4.2	須為整個樓宇提供應急照明系統，系統並須符合來附的「獨立應急照明系統的標準規定」（PPA/104(A)）。

4.3	除非出口已按現有法例設有指示牌，否則所有出口均須以燈牌指明，燈牌上應以中、英文正楷寫上「出口」字樣，字體大小為高125毫米及闊15毫米以上。中、英文字體的顏色與燈牌顏色須符合下列任何一項，同時，整個樓宇的出口指示牌顏色必須一致：

字體顏色	背景顏色

綠色	　白色

白色	　綠色

若從樓宇內任何地點不能清楚看見出口指示牌，使須安裝符合英國標準5499：第1部表10的方向指示牌，以協助樓宇內的人士在緊急時找尋出口的位置。

4.4	必須在緊貼每一課室出口的牆上的顯眼位置張貼顯示樓層設計及通往逃生樓梯的路線或出口的出路圖則。這類圖則大小須為250毫米x 250毫米，材料應屬不易塗損或壞類型，並且張貼在離地面達1500毫米的牆壁上。

4.5	若大廈內的消防裝置並不包括手提滅火筒或喉轆，則須提供下列認可類型的手提設備：

(i)	在樓宇內每隔100平方米提供一個9公升二氧化碳／水式滅火筒；或

(ii)	在每一課室內提供一個9公升二氧化碳／水式滅火筒。

6.	若上課時須處理實驗室工作，應遵守夾附的「學校實驗室的消防規定」。