食肆內使用各種燃料的規定

1.	文件內容

本文件列出食肆可使用的各種燃料和有關的安全規定。

2.	限制

2.1	石油氣

2.1.1	食肆廚房如位於地庫，不得使用石油氣。

2.2	在食肆廚房內使用以下燃料並無限制：

2.2.1	電力；

2.2.2	煤氣或煤氣（合成天然氣）。

2.3	食肆廚房可使用以下燃料，但須遵守有關的消防安全規定。對於一些燃料的排煙管制，則須向環境保護署署長申請批准。

2.3.1	固體燃料，例如：木及煤；

2.3.2	液體燃料，例如：油渣及火水。

3.	固體燃料

3.1	須安裝具備以下設施的煙囱：

3.1.1	其底部須設有一門，供檢查煙囱時進出；及

3.1.2	安裝一個鐵網火花障，其網眼不超過1.25毫米。

4.	油渣

4.1	油渣供應槽的最大容量不得超過500升。

4.2	油渣供應槽應位於戶外為佳，如屬不可行，則須設在隔離的小室內；此小室須以100毫米的磚牆或75毫米的水泥混凝土建造，以提供一小時的抗火時效，並須設有門檻、堤牆或金屬盤，形成一個有足夠容量的空間，以便在發生漏油或火警時，可以容納全部油渣。

4.3	須設有堅固的深度計來量度油渣供應槽內的油渣。不可用玻璃型深度計。

4.4	通往火爐的油渣輸送管須配備遙控掣，裝設於廚房外一易於接近的地點，並以中英文正楷清楚標明，字體應盡可能粗大。

4.5	爐底應放置一盛油器或鐵盤。

4.6	須安裝具備以下設施的煙囪：

4.6.1	其底部須設有一門，供檢查煙囪時進出；及

4.6.2	足夠的通口，以定期清除積聚的油脂。

5.	火水

5.1	火水爐的容量不得超逾20升，火水供應量如超逾此限額，須設有適合領取牌照的獨立貯存室。

5.2	火水爐如配備泵筒：

5.2.1	泵筒須具備以下設備：

5.2.1.1	壓力計；

5.2.1.2	放氣掣；及

5.2.1.3	安全掣。

5.2.2	泵筒應與火水爐分開；

5.2.3	只准使用銅管將火水爐與泵筒連接。該銅管須：

5.2.3.1	釘牢於牆上，但由爐伸出的一段600毫米銅管，可繞成軟圈，方便清理；

5.2.3.2	在兩端須各安裝開關掣一個。

5.2.4	泵筒及所有火爐均應安裝於固定的位置，防止使用時意外翻側；

5.3	火水爐如配備電泵：

5.3.1	火水容器應：

5.3.1.1	以堤圍繞或置於鐵盤內，以便有足夠的空間，容納全部火水；

5.3.1.2	配備一個三毫米厚的自動掩蓋。

5.3.2	電泵應：

5.3.2.1	與火爐分開；

5.3.2.2	在易於接近的地點配備獨立開關掣，並以中英文正楷清楚標明「開／關」的位置，字體盡可能粗大。

5.3.3	只准使用銅管將火水爐與電泵連接。該銅管須：

5.3.3.1	釘牢於牆上，但由爐伸出的一段600毫米銅管，可繞成軟圈，方便清理；

5.3.3.2	在兩端須各安裝開關掣一個。

5.3.4	爐底應放置一盛油器或鐵盤。

6.	在廚房以外用作暖食物及煲水之燃料

電力及中央煤氣可在廚房以外用作暖食物及煲水。煮食應該在廚房內進行。

消防處