公眾娛樂場所牌照的消防規定(戲院及劇院除外)

消防裝置及設備

- 必須按照《最低限度之消防裝置及設備守則》，提供及保養以下消防裝置及設備 –

1.1	下述數量的手提滅火筒:

(a)	在             設置      具9公升水式滅火筒

(b)	在             設置      具4.5千克二氧化碳滅火筒

(c) 	在             設置      具4.5千克乾粉式滅火筒

  - 整個處所的應急照明必須符合夾附的規定–

- 關於使用蓄電池的副照明系統的規定 (PPA/104)；或

- 關於獨立應急照明系統的規定 (PPA/104A)。

- 所有出口須以載有「EXIT 出口」中英文字樣的發光指示牌標示，而該指示牌須按照《最低限度之消防裝置及設備守則》所訂明的規定安裝。 如有某些位置不容易看見出口指示牌，便須在該等位置裝設足夠的方向指示牌，以顯示通往出口的路線。

- 凡裝設在出口門的推閂式門鎖裝置，須為消防處處長所接受的類型。 在出口門向內的一邊，將100毫米高的中英文字樣「PUSH BAR TO OPEN推閂開門」髹在推閂對上的位置。

- 安裝於處所內的所有消防裝置及設備，必須予以保存及維持有效的操作狀況。 消防裝置及設備的保養、改裝及加裝工程，須由註冊消防裝置承辦商進行，而在工程完成後，註冊消防裝置承辦商須在十四天內，簽發「消防裝置及設備證明書 (FS 251)」予有關業主，並把副本送交消防處處長。 為消防裝置及設備進行改裝及加裝工程的註冊消防裝置承辦商，另須向消防處處長遞交「符合安全證明書 (FSI/314A或 FSI/314B)」。

-2-

機械通風系統

- 若安裝於處所內的機械通風系統的管道或幹槽貫穿任何隔火間(牆壁、地板或天花板)，便須遵辦以下規定：

  - 必須經由食物環境衞生署，遞交機械通風系統設計圖則予消防處的通風系統課，以便在視察該系統是否符合規定時作參考之用。 在工程完成後，必須以表格「Vent/425」書面通知通風系統課，以便該課派員視察是否符合規定﹔以及

  - 安裝於處所內的機械通風系統必須符合香港法例第123J章《建築物(通風系統)規例》，以及《消防處通函一九九六年第四號》第十一部分所訂明的規定(附錄 I)。

裝飾及家具

- 所有用作假天花板、間隔或牆面裝飾的可燃物料，須符合《英國標準476：第7部表面火焰蔓延率第 1 級或第 2 級》的規定或消防處處長接受的另一標準，或使用消防處處長接受的防火漆或溶液加以處理，以達到上述任何一項標準。 以防火漆或溶液處理可燃物料的工作，須由2級註冊消防裝置承辦商進行，該承辦商在完工後須向本處遞交一份「消防裝置及設備證明書 (FS 251)」，證明符合規定。

- 如有安裝布簾及窗簾，須符合以下規定:

  - 這些布簾及窗簾必須以耐火物料製造，並且在使用《英國標準5438》所指明的方法測試後證實符合《英國標準5867：第2部纖維類別B》，或符合消防處處長接受的另一標準，或在使用消防處處長接受的防火溶液加以處理後，達到上述任何一項標準。 以防火溶液處理布簾及窗簾的工作，須由2級註冊消防裝置承辦商進行，該承辦商在完工後須向本處遞交一份「消防裝置及設備證明書 (FS 251)」，證明符合規定；以及

  - 這些布簾及窗簾若懸掛於出口處，便須在中央位置予以分開，以及離地最少75毫米。

- (a)	所有聚氨酯泡沫塑料的墊褥，以及用以覆蓋墊褥的編織品，均須符合《英國標準7177》(適用於屬中度危險的處所/樓宇)，或美國加州消費者事務部轄下家具及隔熱物料局發出的「於高度危險用途處所內使用墊褥的可燃性測試程序」(技術報告121號)或「於公共樓宇內使用墊褥的可燃性測試程序」(技術報告129號)，或符合消防處處長接受的另一標準。

-3-

(b)	所有聚氨酯泡沫塑料的襯墊家具，以及用以覆蓋家具的編織品，均須符合《英國標準7176》(適用於屬中度危險的處所/樓宇)，或美國加州消費者事務部轄下家具及隔熱物料局發出的「於公共用途樓宇內使用座椅家具的可燃性測試程序」(技術報告133號)，或消防處處長接受的另一標準。

(c)	符合《英國標準7177》(適用於屬中度危險的處所/樓宇) 的聚氨酯泡沫塑料墊褥，以及符合《英國標準7176》(適用於屬中度危險的處所/樓宇) 的聚氨酯泡沫塑料襯墊家具，均須附有適當標籤(附錄 II)。

(d)	須出示製造商／供應商的發票和測試實驗所發出的測試證明書供查核，以證明所有聚氨酯泡沫塑料墊褥及襯墊家具均符合特定標準。 測試證明書必須由獲授權按照特定標準進行測試的認可實驗所發出，而測試證明書上必須蓋上製造商／供應商的公司印章，以供核證之用。

備註:

用以證明符合上述消防規定的證明文件核對表，載於附錄 III，以供參考。

消防處

標籤樣本

附錄 II

符合英國標準7176 (1995)

適用於中度危險的

直接測試/預報測試標準*

* 删去不適用者

標籤面積不得少於50毫米 x 80毫米。

標籤底色須為白色，而邊緣為綠色。

“RESISTANT” 及「抗火」字樣須分別為白色及黑色，而高度不得少於5亳米。

燃燒着的香煙、燃燒着的火柴和火焰的圖像，以及火源類別編號，均為黑色。

「符合英國標準7176(1995)適用於中度危險的直接測試/預報測試標準」的字體須清楚易讀，而高度不得少於2亳米。

符合英國標準7177 (1996)

適用於中度危險的規定

標籤面積不得少於50毫米 x 80毫米。

標籤底色須為白色，而邊緣為藍色。

“RESISTANT” 及「抗火」字樣須分別為白色及黑色，而高度不得少於5亳米。

燃燒着的香煙、燃燒着的火柴、火焰的圖像，以及火源類別編號，均為黑色。

「符合英國標準7176(1995)適用於中度危險的直接測試/預報測試標準」的字體須清楚易讀，而高度不得少於2亳米。

證明符合公眾娛樂場所(戲院及劇院除外)牌照的消防規定

附錄 III

所需證明文件核對表

| 規定項目編號 | 內容 | 所需證明文件* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FS 251 | FSI/314A / FSI/314B | L/C | 其它 |
| 1.1 | 手提滅火筒 |  |  |  |  |
| 1.2 | 應急照明 | 見註譯1 |  |  |  |
| 2 | 出口指示牌 |  |  |  |  |
| 3 | 推閂式門鎖裝置 |  |  |  | 見註譯2 |
| 4 | 消防裝置及設備 - 保養 |  |  |  |  |
|  | 消防裝置及設備 - 改裝及加裝 |  |  |  |  |
| 5 | 機械通風系統 |  |  |  |  |
| 6 | 用作假天花板、間隔或牆面裝飾的可燃物料 (以防火漆或溶液加以處理) |  |  |  | 見註譯3 |
| 7.1 | 布簾及窗簾 (以防火溶液加以處理) |  |  |  | 見註譯3 |
| 8 | 聚氨酯泡沫塑料 |  |  |  | 見註譯4 |

註譯:

- 須提供應急照明的核對表及/或測試證明書，以供核證。

- 須提供隔火帳的核對表及/或測試證明書，以供核證。

- 消防處就接受有關裝置一事發出的文件。

- 若可燃物料符合消防處處長接受的任何特定標準，便無需以防火液或防火溶液加以處理。但申請人須提供證明文件，例如核對表及/或測試證明書，以證明符合規定。在此情況下，無需提供「消防裝置及設備證明書 (FS 251)」。

- 須提供下列證明文件，以供核證：

  - 製造商/供應商/承辦商的發票 (如出示發票副本，該副本須由製造商/供應商/承辦商核證); 及

  - 測試證明書必須由獲授權按照《英國標準7177》及/或《英國標準7176》或消防處處長接受的其他標準進行測試的認可實驗所發出(如出示測試證明書副本，該副本須由製造商/供應商/承辦商核證) 。

備註:

*	所有證明文件的正本須於視察期間向視察人員出示，以供核證。

縮寫:

FS 251	-	消防裝置及設備證明書

FSI/314A	-	符合安全證明書

FSI/314B	-	符合安全證明書 (適用於受《消防安全(商業處所)條例》(第502章) 規管的「 訂明商業處所」/「指明商業建築物」)

L/C	-		通風系統符合規定通知書

公眾娛樂場所牌照的消防安全指引

| 逃生途徑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 根據《消防(消除火警危險)規例》(第95F章)第2條，「逃生途徑」的定義就某處所而言，是「在顧及該處所的用途或擬作的用途下，為了人身安全而所需的逃生途徑」。此類逃生途徑包括但不限於 - |  |  |
|  | 1.1 |  | 公眾娛樂場所的所有出路，不管這些出路是否受到具有適當抗火時效(FRP)的建築物料保護，當中包括舖面、走廊、通道和出口／門，而這些出路都可通往連接露天地方的任何走廊，或可直接通往露天地方及樓梯)； |
|  | 1.2 |  | 公眾娛樂場所內可通往出口／門的所有通道；以及 |
|  | 1.3 |  | 公用地方的任何部分，包括從所設置的出口／門通往安全的露天地方時使用的樓梯，該等露天地方包括天台、緩衝層、平台、路面等。 |
|  | 不可阻塞或鎖上任何逃生途徑，特別要留意下列情况 - |  |  |
|  | 2.1 |  | 上文第1段所界定的逃生途徑，不論何時均不得放置任何物件或東西；以及 |
|  | 2.2 |  | 所有出口門，包括通往天台的出口門，必須可以從內開啟，而不需要使用鑰匙。只要有市民在處所內，便任何時候均須將出口或通道所安裝的鐵閘或閘門開啟。 |
|  | 若不遵循上述指示，本處可根據《消防(消除火警危險)規例》(第95F章)第14及15條，採取法律行動。 |  |  |
| 消防裝置及設備 |  |  |  |
|  | 處所內的所有消防裝置及設備必須 – |  |  |
|  | 4.1 | 不受阻擋； |  |
|  | 4.2 | 經常有效操作；以及 |  |
|  | 4.3 | 每十二個月由適當級別的註冊消防裝置承辦商檢查至少一次。 |  |
|  | 若不遵循上述指示，本處可檢控有關裝置的擁有者。 |  |  |
| 機械通風系統 |  |  |  |
|  | 所有根據《建築物(通風系統)規例》(第123J章)或《附表所列處所通風設施規例》(第132CE章)安裝的通風系統，必須經常有效操作。通風系統的防火閘、過濾器及聚塵器必須每隔不超逾十二個月的期間，由註冊專門承建商(通風系統工程類別)檢查。凡未能遵辦上述規定者，可遭受檢控，而其公眾娛樂場所牌照亦可被撤銷。 |  |  |
| 一般管理 |  |  |  |
|  | 在丟棄煙蒂前，應確定香煙已經完全熄滅。 |  |  |
|  | 確保面向主要街道的所有窗戶不受阻擋，以免在發生緊急事故時阻礙消防人員工作。 |  |  |
| 在每日停止營業前的檢查工作 |  |  |  |
|  | 在每日停止營業前，必須徹底檢查有關的處所。盡可能關掉電力總掣，或最低限度關掉不需要使用的電器。 |  |  |
| 緊急程序 |  |  |  |
| 10. | 所有員工必須知道在火警發生時應當採取的緊急程序，這些程序包括但不限於： |  |  |
|  | 10.1 |  | 啟動附近的手動火警鐘或高呼「火警」； |
|  | 10.2 |  | 協助疏散顧客； |
|  | 10.3 |  | 打「九九九」通知消防處； |
|  | 10.4 |  | 把引起火警的電器裝置關掉；以及 |
|  | 10.5 |  | 在安全情況下，嘗試使用消防裝置及設備撲滅火警。 |
| 11. | 有需要時應向區內的消防局或防火辦事處查詢。 |  |  |

消防處