- 公眾娛樂場所牌照的消防規定

- - 在社區會堂／學校禮堂舉行跳舞派對

(甲)	地點

下列地點不得用作跳舞派對的場地：-

(1)	任何在建造上不合標準的建築物／搭建物﹔

(2)	地庫第四層或以下﹔

(3)	劃作緊急用途的地方，例如隔火層或走火層。

(乙)	基本規定

(一)	消防裝置及設備

(1)	處所內所有遵照最新核准建築圖則安裝的消防裝置及設備，必須維持良好的操作效能。若需要更改和添置任何部分，工程須由註冊消防裝置承辦商進行，工程完成後須把有關證書(消防表格251)的副本送交消防處處長。

(2)	必須裝設額外的滅火筒。

(二)	通風系統

所有機械通風系統必須符合香港法例第132章《附表所列處所通風設施規例》或第123章《建築物(通風系統)規例》的規定，視乎情况而定，此外亦須符合《消防處通函一九九六年第四號》第十一部分所載的規定。

/(三)….….

-2-

(三)	防火措施

- 所有出口和出口通道任何時間都不得被雜物阻塞。

(2)	在場地營業期間，場地所有出口門及設在出口通道上的門必須能夠隨時和方便地從處所內開啓，而無須使用鑰匙﹔此外，這些出口門必須能夠從場地內向出口方向開啟，而開啟時並不會阻塞樓梯或走廊。

(3)	場地內不得使用明火。

(丙)	特別規定

- 應制定一套緊急疏散計劃，而所有員工應熟悉有關計劃，以便在緊急情況下協助疏散顧客。

- 場地內所有帳簾和窗簾必須由抗火布料製造，並且符合英國標準5867第2部分的規定，或符合消防處處長接受的另一標準，或使用消防處處長接受的防火溶液加以處理以達到任何該等標準。以防火溶液處理布料的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行，完工後須向本處遞交一份證書(消防表格251)，證明符合規定。

- 不准使用隨時可燃燒的裝飾物。處所內所使用的易燃牆壁襯料、天花隔板和用以隔音、隔熱和裝飾的襯料，必須符合英國標準476第7部分所訂的表面火焰蔓延率第一級或第二級標準，或符合消防處處長接受的另一標準，或使用消防處處長接受的防火漆／溶液加以處理以達到任何該等標準。塗抹防火漆／溶液的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行，完工後須向本處遞交一份證書(消防表格251)，證明符合規定。

(四)	(1)	所有含有聚氨酯乳膠床褥須符合英國標準7177(一九九六年版) (適用於中度危險的處所／樓宇) 或符合消防處處長接受的另一標準。

- 所有含有聚氨酯乳膠襯墊家具須符合英國標準7176(一九九五年版) (適用於中度危險的處所／樓宇) 或符合消防處處長接受的另一標準。

…./(3)

-3-

(3)	符合指定標準的聚氨酯乳膠床褥及襯墊家具須附有適當標籤。此外亦須出示製造商／供應商的發票和測試實驗所的測試證明書供查核，以證明有關的聚氨酯乳膠床褥及／或襯墊家具符合指定標準。測試證明書必須由獲授權進行有關測試的認可實驗所發出。測試證明書上亦須蓋上製造商/供應商的公司印章，以供核證之用。