位於食肆內的卡拉OK 場所的消防規定

甲 .	一般規定

- 消防裝置及設備

須按照以下條文的規定以及消防處處長不時公布的《最低限度之消防裝置及設備守則》裝設下述消防裝置:

- 一套消防栓及消防喉轆系統；

- 一套手控火警警報系統，該系統的啟動掣須設於下列每個位置:

- 每個離開處所的出口的附近；

- 主要入口；

- 收銀櫃台；

- 接待處 (如有)；及

- 等候區 (如有)；

- 須在擬供顧客使用的獨立房間內裝設該火警警報系統的警鐘；

- 如處所位於玻璃幕牆建築物或地庫樓層內而面積超過126 平方米，則須裝設由快速感應型消防噴灑頭組成的自動噴灑系統；

- 如處所位 於 (4) 段所述地方以外的地方:

- 而面積超過 126 平方米但不超過 230 平方米，則須裝設自動火警偵測系統或自動噴灑系統；或

- 而面積超過 230 平方米，則須裝設由快速感應型消防噴灑頭組成的自動噴灑系統；

…./(6)

-2-

(6)	如處所位於玻璃幕牆建築物或地庫樓層內而所佔空間超過 7 000 立方米，則須裝設一套排煙系統。

(二)	如處所設有的可開啟或可破碎的窗戶，以總表面面積計有超過50%被弄至不能開啟或不能破碎，則須裝設一套符合消防處處長不時公布的《最低限度之消防裝置及設備守則》所列明的標準的排煙系統。

(三)	所有出口須以書明 "EXIT 出口" 中英文字樣的、按照消防處處長不時公布的《最低限度之消防裝置及設備守則》所列明的規定安裝的發光指示牌標明。如有某些位置不容易看見出口指示牌，則須在該處裝設足夠的顯示通往出口路線的方向指示牌。

(四)	在離地面200 毫米的位置須裝設在黑暗中仍能顯示通往出口路線的低位方向指示牌。

(五)	整個塲地必須裝設一套應急照明系統，系統並須符合《最低限度之消防裝置及設備守則》或符合夾附的『獨立應急照明系統的標準規定』 (PPA/104(A)) 。

(六)	通風系統

- 所有通風系統須符合《附表所列處所通風設施規例》(132 章，附屬法例) 列明的規定，此外亦須符合《消防處通函一九九六年第四號》第十一部分所載的規定；

(2)	機械通風系統須設有可於發生火警時截停通風供應的自動停止操作裝置。

(七)	防火措施

- 所有出口和出口通道任何時間都不得被雜物阻塞。

(2)	在營業期間，場所內所有出口門及設在出口通道上的門必須能夠隨時和方便地從處所內開啓，而無須使用鑰匙﹔此外，這些出口門必須能夠從場地內向出口方向開啟，而開啟時並不會阻塞樓梯或走廊。

…./(八)

-3-

(八)	所有用作假天花板、間隔或牆面裝飾的可燃物料，須符合英國標準476：第7部表面火焰蔓延率第 1 級或第 2 級的規定，或符合消防處處長接受的另一標準，或使用消防處處長接受的防火漆／溶液加以處理以達到任何該等標準。塗抹防火漆／溶液的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行，完工後須向本處遞交一份證書(消防表格251)，證明符合規定。

(九)	所有布簾及窗簾 (如有安裝的話) 須以耐火物料製造，並在按照英國標準5438進行測試時符合5867：第2部纖維類別B的規定，或符合消防處處長接受的另一標準，或使用消防處處長接受的防火溶液加以處理以達到任何該等標準。以防火溶液處理布料的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行，完工後須向本處遞交一份證書(消防表格251)，證明符合規定。

(十)	所有在防護逃生途徑內鋪設的地毯須 :-

(1)	以純羊毛製造；

(2)	在按照英國標準4790 進行測試時符合英國標準5287; 或

(3)	達至消防處處長接受的製造標準。

未能符合以上任何規定的地毯如毛高不超過10 毫米，而鋪設地毯的面積不多於防護逃生途徑的面積的5% (逐層計算) ，該地毯亦獲接受為符合防火安全規定。

(十一)	(1)	所有含有聚氨酯乳膠床褥須符合英國標準7177:1996 (適用於屬中度危險的處所/樓宇)或符合消防處處長接受的另一標準。

(2) 	所有含有聚氨酯乳膠塑料的襯墊家具須符合英國標準7176:1995 (適用於屬中度危險的處所/樓宇)或符合消防處處長接受的另一標準。

(3)	符合指定標準的聚氨酯乳膠床褥及襯墊家具須附有適當標籤。此外亦須出示製造商／供應商的發票和測試實驗所的測試證明書供查核，以證明有關的聚氨酯乳膠床褥及／或襯墊家具符合指定標準。測試證明書必須由獲授權進行有關測試的認可實驗所發出。測試證明書上亦須蓋上製造商/供應商的公司印章，以供核證之用。

…./(十二)

-4-

(十二)	每個擬供顧客使用的房間均須展示一張以不小於1:200 的比例繪製的出口圖則，該圖則須示明處所的樓面布局以及前往逃生樓梯的方向及逃生途徑。該圖則的面積不得小於250 毫 米 × 250 毫米，並須在每個房間的出口附近離地面1 500 毫米的位置張貼。

(十三) 	須提供一段消防安全短片，以供在顧客開始卡拉OK 活動之前向顧客播放。該短片內容須包括不少於以下項目：

(1)	火警時應採取的行動;

(2)	卡拉OK場所內的逃生路線的介紹;

(3)	提供於卡拉OK場所內的火警警報系統的介紹;

(4)	若娛樂房間設於盡頭走廊，須介紹在走火通道方面的特別安排：娛樂房間內會設置通道門 / 緊急出口門。

(十四)	須裝設一套能在有火警警報時打斷由卡拉OK 設備播放的音樂或其他聲音及視像，並能同時發出可看見及可聽見的警告訊號的緊急示警系統。

乙 .	重要事項

上述所有規定只適用於經營於食肆內的卡拉OK場所。必須澄清的是，經營於持牌食肆內的卡拉OK 場所的處所若位於一九八七年三月一日或之前落成的綜合用途或商業樓宇，則即使已符合上述規定，亦不表示可豁免任何根據《消防安全(建築物)條例》或《消防安全(商業處所)條例》內有關改善消防裝置或設備的規定而發出的消防安全指示。  擬用作經營於食肆內的卡拉OK 場所的處所若位於這些綜合用途或商業樓宇，消防處極力建議申請人在正式展開所規定的消防裝置工程之前，先與大廈的管理人員商議，以便雙方議定有關安排。