中學實驗室的消防規定

1.	實驗室所有出路的門，均應為具有不少於半小時抗火時效的自掩門。

2.	應以具有不少於一小時抗火時效的牆壁將實驗室與校舍內的其他部分完全分隔。可在高於樓面1800毫米的地方裝設通向露台的高位置通風口。

3.	實驗室內須設置下列手提裝備：

認可的4.5公斤裝二氧化碳氣體/ 兩公斤裝乾粉式滅火筒		個；

認可的滅火氈（1200毫米 x 1200毫米）		張；及

沙桶		個。

4.	存放在實驗室內的危險品，不得超出危險品（一般）規例規定的豁免限額及總數量。

5.	如設有抽煙櫃，則應能將煙充分抽戶外。

6.	須將有毒物品及危險品放置於適當的容器內，並標明物品名稱，存放於鎖上的房間或櫃內。鎖匙須由主管實驗室的教師／技術員保管。

7.	如設有空氣調節系統，須屬窗口式或獨立系統，專供學校實驗室使用。

8.	空氣調節系統須能從戶外抽取新鮮空氣，令室內有足夠的通風。

9.	空氣調節系統的廢氣須直接排出戶外。

10.	須安裝排氣系統，凡使用學校實驗室時均應開啟該系統，以免積聚有害的氣化物。

11.	一切危險操作，例如：會產生有毒氣化物的操作或涉及腐蝕性物質的操作，均須在抽煙櫃內進行。