改建校舍的消防規定

A.	基本規定

1.	校舍的實際擺放必須與核准圖則一致。

2.	建築物內所有消防裝置及設備必須妥善保養，維持良好的操作效能。如需改裝和添置，工程須由註冊消防裝置承辦商進行。完工後必須將消防裝置及設備證書(消防表格251)的副本，送交消防處處長，證明已符合有關標準。

- 必須根據 《 最低限度之消防裝置及設備守則》或夾附的《獨立應急照明系統的標準規定》(PPA/104 (A))，為整個校舍裝設獨立的應急照明系統。

- 除非已按現有法例在出口設置指示牌，否則所有出口須以燈箱或自動發光的指示牌顯示。上述燈箱和指示牌必須符合  《最低限度之消防裝置及設備守則》和《消防處通函2000年第2號》所載的規定。這個系統必須由第二級註冊消防裝置承辦商安裝，完成後亦必須將消防裝置及設備證書(消防表格FS251)的副本，送交消防處處長，證明已符合有關標準。為避免產生誤會，如果個別單位/ 課室的門口是可經公眾走廊而通往樓梯 ， 則該門口不需要裝上出口指示牌。

5.	除非下述地點距離消防喉轆裝置不超過30米 ， 否則便須根據《最低限度之消防裝置及設備守則》的規定 ， 裝設手動的火警警報系統 :

(a) 正門; 以及

(b) 其他每個出口附近

6.	必須在每一個課室出口附近的牆壁顯眼位置 ， 展示出路指示圖。.指示圖須顯示樓層設計和通往逃生樓梯的路線或出口。這類指示圖的尺寸應為250毫米x 250毫米 ， 以不易塗損或毀壞的物料製造 ， 並且固定在牆壁上距離地面1500毫米的位置 。

7.	除非建築物的防火設施已包括消防栓/消防喉轆系統 ， 否則應按照圖則所示 ， 裝設下列認可的手提裝備:

(i)	9公升裝水劑式滅火筒______________個 ;

(ii)	2公升裝乾粉式滅火筒______________個 ; 以及

(iii)	滅火氈(1200毫米x 1200毫米)____________個。

B.  特別規定

8.	如果校舍樓層的面積超過230平方米 ， 或各層合計的總面積超過230平方米而又沒有適當的防火間隔 ， 該校舍就要裝置以下的消防裝置:

(甲)	根據《最低限度之消防裝置及設備守則》裝設消防喉轆系統 ， 及

(乙)	根據《最低限度之消防裝置及設備守則》裝設自動花灑系統 。 如果不可能裝設花灑水缸 ， 則該花灑系統的水源可由建築物消防栓 / 喉轆儲水箱供應或直接由街喉供應。 這種臨時花灑系統必須按照消防處通函第4/96號的規定而安裝 。

除非校舍所在的建築物已裝置有關的防火設施 ， 否則有關安裝工程必須由第二級註冊消防裝置承辦商進行 ， 完工後必須將消防裝置及設備證書 ( 消防表格251 )  的副本 ， 送交消防處處長 ， 證明已符合有關標準 。

9.	如果校舍內設有兒童睡覺的地方 ， 就應該為這地方裝上由煙霧頭啟動的火警偵測系統 。這個系統必須由直駁電話線接駁傳到消防通訊中心。這個系統並須由第一級註冊消防裝置承辦商安裝 ， 完工後亦必須將消防裝置及設備證書 ( 消防表格251 )  的副本 ， 送交消防處處長 ， 證明已符合標準。

10.	如果在學校的安全逃生通道採用了隔音 ， 隔熱和裝飾用途襯料 ， 它們都必須符合英國標準476第7部所訂的表面火焰蔓延率第一級或第二級標準 ， 或以把認可的防火漆/溶液塗抹在所有外露部分以達到同等標準。塗抹防火漆/溶液的工作 ， 須由註冊二級消防裝置承辦商進行 ， 完工後必須將消防裝置及設備證書 ( 消防表格251 )  的副本 ， 送交消防處處長 ， 證明已符合有關標準。

11. 	如果校舍內採用了聚氨酯乳膠床褥和軟墊家具 ， 它們都必須分別符合英國標準 7177(1996)和英國標準 7176(1995)所訂的可燃性標準(適用於中度危險的處所/樓宇) ， 或得到消防處處長認可的標準 。

12. 	如果在上課時要處理實驗室工作 ， 便必須符合夾附的學校實驗室消防規定(SCH/101(第4修訂版)) 。

13. 	如果設有電腦室/伺服器室 ， 便必須符合夾附的電腦課室消防規定(SCH/107(第3修訂版)) 。

14. 	由消防處提出的其他額外規定 。