消防處在食肆(普通食肆／小食食肆)牌照事宜上的職責

- 除非申請人已遵行各項規定，包括消防處處長訂立的所有規定，否則發牌當局，即食物環境衛生署(下稱食環署)，不會簽發任何牌照。消防處所簽發的消防證書，是申請人已遵行各項消防規定的證明文件，亦是普通食肆／小食食肆獲簽發牌照的先決條件之一。

- 擬申請食肆(普通食肆／小食食肆)牌照的處所，假如所安裝／改裝的機械通風系統受《附表所列處所通風設施規例》(第132CE章) 管制，便須取得消防處發出的「通風系統符合規定通知書」。此通知書亦是食肆(普通食肆／小食食肆)獲簽發牌照的先決條件之一。

如何取得消防證書

- 擬經營普通食肆／小食食肆的申請人，須將申請書及食肆的設計圖則遞交予食環署牌照組審議。假如有關申請原則上可予接受，食環署會將申請轉介有關的消防處防火分區辦事處處理。防火分區辦事處會直接聯絡申請人，並將有關信件的副本送交食環署牌照組，讓該組了解進展情況。

- 為免延誤，申請人須確保所需資料已全部遞交妥當，而處所的實際間隔亦與設計圖則相符並且以不少於1:100的比例繪製。

- 消防規定已上載消防處網頁，以供普通食肆／小食食肆牌照申請人參考。若本處在審議申請後，認為有關處所及其設計適宜作普通食肆／小食食肆用途，本處便會為該處所制定詳盡的消防規定，直接發給申請人。假如認為該處所及/或其設計不適宜作普通食肆／小食食肆用途，本處會向申請人發出反對信，信中述明反對的理由。

- 申請人須取得下述證明書／牌照／批准信，才可獲簽發消防證書：

(a)*	由註冊消防裝置承辦商簽發的「符合安全證書」(FSI/314A或 FSI/314B)及／或「消防裝置及設備證書」(FS251)；

(b)*	假如貯存超過豁免數量的危險品或使用任何貯槽設施貯存液態危險品，便須取得消防處就危險品的貯存及使用，而簽發的危險品牌照或批准信；

(c)*	若打算安裝獨立電池應急照明系統，必須取得該系統的測試報告或核對表連同有效的「消防裝置及設備證書」(FS251)；以及

(d)*	若使用聚氨酯乳膠軟墊家具，必須取得製造商／供應商的發票，票上註明所出售的聚氨酯乳膠軟墊家具符合有關的可燃性標準；以及獲認可的實驗所按照特定標準進行測試後，所簽發的測試證明書副本。測試證明書必須蓋有供應商／製造商的公司印章，作核證之用，而符合特定標準的聚氨酯乳膠家具必須附有適當標籤。

- 申請人或其授權的代表在完成所規定的工程後，應致電或以書面形式通知有關的防火分區辦事處，以便安排人員隨後到場視察。

- 隨後到場視察的人員若發現有任何消防規定仍未予遵行，有關的防火分區辦事處會以書面形式，告知申請人所須進行的修正工程。本處獲申請人通知已遵行所有規定後，會再派員視察。若發現所經營的普通食肆／小食食肆並未持有有效的牌照，本處會通知食環署採取適當行動。

- 若隨後到場視察的人員證實所有消防規定已予遵行，而有關處所的間隔設計亦與核准的圖則相符，本處便會以書面形式，通知申請人在繳付指定費用後領取消防證書，並將通知書副本送交食環署牌照組。

- 消防證書是普通食肆／小食食肆獲簽發牌照的先決條件之一。不過，有關處所的實際間隔須與消防處所接納的最新圖則相符，並且完全符合消防處認為有必要遵行的各項消防規定，消防證書才會繼續生效。假如有關處所進行了改建或加建工程，以致消防安全方面可能受到影響，便須重新申請消防證書。

註釋

(a)*	這些證書由註冊消防裝置承辦商簽發，作用是確保大廈的消防裝置在有關處所完成裝修工程後，仍能有效操作。

申請人若需在處所內改裝或加裝任何消防裝置及設備，必須委聘註冊消防裝置承辦商進行有關工程。該承辦商須向消防處處長提交證明書(FSI/314A或 FSI/314B，視情况而定)的副本和有關的消防裝置圖則。在工程完成後，承辦商須檢驗有關裝置，如果證實合乎規格，便向消防處處長提交「消防裝置及設備證書」(FS251)的副本。註冊消防裝置承辦商的名單，可於各防火分區辦事處及消防局查閱，亦可在消防處的下述網頁瀏覽：http://www.hkfsd.gov.hk/home/chi/cert.html.

(b)*	危險品牌照／批准信由消防處危險品課簽發，旨在確保處所內貯存或使用的危險品，不會對處所及附近環境構成危險。消防處會根據申請人擬採用的燃料，決定牌照／批准信的類別，而擬採用的燃料可能對下列事項有所限制：

(i)	食肆的位置；

(ii)	准予使用的燃料數量；以及

(iii)	廚房的設計。

(c)*	此測試報告或核對表的作用，是讓消防處查核所裝設的獨立電池應急照明系統是否符合特定標準。

(d)*	此發票及測試證明書的作用，是讓消防處查核所使用的聚氨酯乳膠軟墊家具是否符合特定標準。

如何取得「通風系統符合規定通知書」

- 「通風系統符合規定通知書」由消防處通風系統組簽發，旨在證明普通食肆／小食食肆所安裝的通風系統已由該組檢查，並且符合《附表所列處所通風設施規例》(第132章)訂明的消防規定，以及消防處就機械通風系統所制定的消防規定。

- 申請人無須就擬開設的普通食肆／小食食肆，直接向消防處申請「通風系統符合規定通知書」。假如申請人已在其申請書上，表示打算在處所內裝設機械通風系統，消防處便會直接向申請人發出關於機械通風系統的消防規定。

- 在展開通風系統工程前，申請人必須直接向食環署遞交一式三份的通風／空氣調節系統設計圖則。食環署牌照組會將有關圖則轉交與消防處通風系統組辦理。

- 申請人在完成所有通風系統安裝工程，並證實有關系統完全符合消防規定後，應填寫特定表格「工程完竣通知書」(Vent/425)，然後將正本交回通風系統組，以便該組派員進行首次視察。

- 假如通風系統不符合消防規定，視察人員會在視察過程中告知申請人或其委任代表所須進行的修正工程，並將不符合規定項目的正式清單，透過食環署牌照組發給申請人。在修正通風裝置的缺漏後，申請人必須再次向通風系統組遞交特定表格(Vent/425)，程序跟首次視察的一樣。

- 在證實所有消防規定已予遵行後，消防處會直接向申請人發出「通風系統符合規定通知書」，並將通知書的副本送交食環署牌照組。