消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第十三次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零七年六月二十二日)

1.	建築地盤的消防規定

部門現正檢討「超高層建築的建築地盤的消防規定」的草擬指引。

2.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

成員認為，消防處以「求助台」服務代替現時的第一階段提交程式，是可行的方法。部門會探討這方法，以進一步推行這項服務。在這項服務正式推行之前，現時的做法將會維持不變。

3.	在本港使用出口圖案指示牌

成員同意，單一項發展計劃的出口指示牌的設計必須一致。至於提供現時樓宇採用的出口指示牌，部門稍後會就經擬定的設計發出通告，正式公告此事。

4.	街上消防栓的標準測試安排

這項安排的最後擬稿將會發給成員，以徵詢他們的意見。

5.	採用英國標準5839：第1部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

工作小組自成立以來已經舉行了五次會議，並且已完成覆檢有關標準第25條條款之前部分的內容。下次會議將於二零零七年七月十二日舉行。

6.	緊急照明系統 - 消防處通函第1/2006號

目前，市場內有兩種符合PPA/104A規定的緊急照明設備可供選用。成員可登入以下網址瀏覽產品及實驗所的最新資料。

http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/hoklas/directory/ee.htm

7.	在假天花下麵裝設低層花灑

消防處人員在二零零七年六月十三日與獲授權人士及香港註冊消防工程公司商會有限公司及的代表進行工作小組會議，預期需要進一步舉行工作小組會議，以審查所有搜集回來的參考資料。有關會議的詳情將於稍後確定。

8.	把會議記錄摘要上載消防處網頁

消防安全標準諮詢小組過去十一次的會議記錄已經上載消防處網頁。

9.	可編址的自動火警警報系統的可編址火警警報信號板是否適宜使用「只有」液晶體選擇的顯示器，以顯示火警警報位置的區域編號及區功能變數名稱

成員互相交流意見後，認為「只有」液晶體顯示器的選擇未為理想。為方便前線消防人員有效執行行動，成員認為必須採用發光二極管顯示器。

10.	有關接納多幢樓宇採用一個花灑水缸的訂明條件

接納共用水缸的設計，將會涉及部門就多方面作出全面的研究，包括系統的可靠程度、系統配置、系統的擁有權、潛在風險等等問題。然而，針對任何發展項目的花灑系統特別安排/設計方面的申請，目前仍未有硬性的規定。

小組建議，在提交圖則之前，如有任何特別的系統設計，成員和業界應徵詢新建設課的意見。

11.	手控火警警報裝置安裝於樓層通往樓梯的位置

至於機房/雜用房/洗手間唯一出口門通往的防煙廊，成員已經澄清並且一致同意消防處通函第1/2002號第2.2項的說明清晰，按照該規定，在這等情況下的手控火警警報裝置應安裝在樓梯入口前的防護廊內。

12.	妥善保養消防安全裝置以確保其操作性能良好

繼近期兩宗嚴重火警之後，消防處決定加強執行相關的法例。部門提醒成員必須按照《消防(裝置承辦商)規例》的規定，確保在關閉消防安全裝置或出現任何資料更改時，必須立即通知消防處，否則消防處一旦發現有這等情況，便會發出消除火警危險通知書。

13	花灑系統輔助閥

部門告知成員，消防處會採取行動，嚴防破壞花灑頭輔助閥的情況，以確保花灑系統得以有效運作。部門要求成員採用適當的行動，確保輔助閥處於開啟備用的狀態。