消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第三次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零四年十二月十六日)

1.	銀行保險室及保險庫的消防安全

小組成員同意，保險室或保險庫如果位於面積少於230平方米的地庫，須裝設火警偵測系統，但如果位於面積超過230平方米的地庫，則須裝設火警偵測系統或花灑系統。消防處不反對保險室或保險庫的火警偵測系統採用熱力偵測器，而消防裝置承辦商或認可人士可酌情選用適當類別的火警偵測系統。上述擬議的更改，將會納入即將進行的消防裝置守則修訂工作之內。

2.	樓梯增壓系統檢查程序工作小組

有關樓梯增壓系統檢查程序的核對表，現正擬備中。

3.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

香港工程師學會將會向消防處提交經修訂的設計建議。

4.	妥善保養手提滅火筒的程序

防火通告第11號的內容經更新後，會納入新的消防裝置守則內(新守則)，消防處亦會擬備有關如何選擇滅火筒的建議，以便公眾有所知悉。

5.	有關通風／空調控制系統的指引

有關氣流處理室的通風／空調控制系統的消防處通函，將於稍後擬備。

6.	建築地盤的消防規定

小組現正等候地產建設商會的意見。

7.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排建議

有關必須在消防系統設計綱要示意圖內載列消防裝置類別及資料的一套指引，已分發予屬員、香港註冊消防工程公司商會有限公司及認可人士置評。消防處通函將於稍後擬備，而新安排將會試行六個月。

8.	《最低限度之消防裝置及設備守則》與《裝置及設備之檢查、測試及保養守則》

守則的修訂項目正予定案。新守則未予採納的個別意見經整理後，會再加以討論。

9.	應急發電機的最高負載測試

各成員認為每年進行一次的應急發電機最高負載測試可使用模擬負載，並要求香港註冊消防工程公司商會有限公司就這方面收集各成員的意見。私人發展物業和政府物業就應急發電機的測試和維修規定是一致的。應急發電機的狀況須記錄在FS 251內。

10.	非消防裝置的電負載接駁到應急發電機

10.1	消防處澄清，消防處原則上不會准許將非消防裝置的電負載接駁到應急發電機。

10.2.	消防處最近進行檢討，認為在同一房間內裝有可上鎖開口，以多孔金屬網或金屬絲網製成的防火間隔物，分隔消防裝置的應急發電機及其他發電機是可以接受的。然而，這種房間的設計應該只是用來安置應急發電機。基於保安理由，消防裝置的應急發電機及相關的開關設備，必須與其他發電機完全分隔。

11.	屋宇署就消防裝置與暢通無阻的通道規定所作的顧問研究

屋宇署聘請了顧問公司檢討《設計手冊：暢通無阻的通道1997》，並稍後會	徵詢業界意見。

12.	消防泵的可編程式邏輯控制器

消防處認為消防泵並不適宜使用可編程式邏輯控制器，因為(i)零件缺貨的風險甚高；(ii)進行例行／緊急維修時牽涉特別技術，消防裝置維修的時間會大受阻延。消防處鼓勵繼續使用現時用硬接作控制的方法，只有事先獲得消防處批准的項目，才可使用可編程式邏輯控制器。

13.	消防升降機視作消防裝置

消防處確實表示，消防升降機是視作消防裝置。消防處會檢查由註冊升降機工程師簽發的電動載客／載貨／車輛升降機測試及檢驗報告內，是否涵蓋消防處對消防升降機所作出的規定後，才決定消防裝置承辦商是否需要簽發有關的FS 251及FSI 501證書。

14.	大廈樓梯的指示牌

消防處澄清，在每一層的樓梯間提供樓梯編號，以分辨大廈內不同的樓梯間，並非一項強制性的規定。不過，假如設有樓梯編號，當然是良好的做法，因為顯示樓梯編號有助增加消防人員在緊急情況時的行動效率。

- 完 -