消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第五次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零五年六月二十三日)

1.	樓梯增壓系統檢查程序

沒有收到成員對核對表定稿的意見，消防處將會向成員派發核對表定稿，以供參考。

2.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

香港工程師學會建議與消防處舉行會議，以交流意見。

3.	有關通風／空調控制系統的指引

為方便業界，消防處會在制定指引時，把顯示領有牌照處所的通風／空調控制系統結構的相關圖則加入指引之內，而消防處正在擬備公告有關指引的通函。

4.	建築地盤的消防規定

有關擬議採用的開路接駁水源及閉路接駁水源系統已提交會上討論，以收集成員的意見。

5.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

消防處通函第1/2005號已於二零零五年三月二十四日發出，說明正式試行提交圖則的新安排。

6.	《最低限度之消防裝置及設備守則》與《裝置及設備之檢查、測試及保養守則》

中英文版印文本的印刷工作正在進行。

- 在本港使用出口圖案指示牌

工作小組已經成立，共有十名成員參與有關的研究。

8.	街上消防栓的標準測試安排

消防處已向成員解釋現時巡查的慣例及程序，並且歡迎香港註冊消防工程公司商會有限公司擬備檢查表的草稿，以供成員置評。

9.	降低街喉供水水壓對消防裝置構成的影響

水務署於二零零五年二月發出便箋，說明把街喉水壓由30米降低至20米，已經對消防裝置的設計及安裝構成某些影響，尤其就新發展區而言。消防處會與水務署合力跟進，以確定受影響的地區。

10.	自動花灑裝置規格的檢討

鑑於現時英國防損委員會規則有關自動花灑裝置的規定即將撤銷，消防處將會成立由高級工程師(防火)擔任主席的工作小組，檢討加入英國標準EN 12845：二零零三年版的英國防損委員會新規則。

11.	通函的澄清

香港註冊消防工程公司商會有限公司要求，在把現時消防處通函的內容加入新業務守則之前，必須澄清通函的內容。消防處稍後會檢討這事宜。

12.	根據英國標準5839：第1部(一九九八年版)規定的手控火警警報裝置位置

必須恪守根據英國標準5839：第1部(一九九八年版)有關手控火警警報裝置位置的規定。

13.	「第三方認證及產品認證計劃」徵詢文件

有關「第三方認證及產品認證計劃」的資料文件已提交會上討論，以徵詢成員的意見。

14.	就大型發展計劃作出消防安全裝置巡查

有市民查詢消防處是否能夠就大型發展計劃的消防安全裝置迅速安排重新巡查，消防處回應時澄清，這安排並不可行，因為會延長所有巡查要求的巡查時間。

15.	自動火警警報系統的防火電纜

消防處澄清，消防處通函第1/2003號明載的規定只適用於防火電纜，而不適用於監測電纜。

- 完 -