二零零五年二月二十二日

通風裝置聯絡小組

通風／空調控制系統特別會議摘錄

會議摘錄

	如果關掉機械通風系統風扇的設計並不適用，附表所列處所可設置電動防火防煙閘或防煙閘，以停止供氣／排氣。

- 穿越防火牆壁／間隔的通風管道須使用防火防煙閘，而穿越非防火牆壁／間隔的管道則可使用防煙閘。

	連接廚房及其他地方的通風系統，首先須獲得發牌當局的認可，其通風／空調控制系統的關掉設計邏輯，亦須符合二零零五年一月二十六日簡介會上所分發的圖則編號18至26的規定。

	如果通風／空調控制系統的手動關掉掣是專為附表所列處所而設，該關掉掣便可設置於舖面，作為設置於樓宇火警控制板旁邊的另一選擇。

- 所有保險連桿及電熱連桿的操作溫度不得高於攝氏69度，並且必須屬於消防處認可的類別。

	由二零零五年二月一日開始，業界有三個月寬限期，按個別工程計劃內的通風／空調控制系統可採用「防火閘」，作為「防煙閘」或「防火防煙閘」以外的選擇。