消防處在卡拉OK場所許可證事宜上的職責

- 除非申請人已遵行各項規定，包括消防處處長訂立的所有規定，否則發牌當局，即食物環境衛生署(下稱食環署)，不會簽發任何許可證。申請人獲簽發卡拉OK場所許可證的先決條件，是獲消防處防火分區辦事處證實所有消防規定已予遵行。假如處所內裝有機械通風系統，可能同時須要取得消防處通風系統組所簽發的「通風系統符合規定通知書」。

遵行消防規定的程序

- 擬經營卡拉OK場所的申請人，須申請書及卡拉OK場所的設計圖則遞交予食環署牌照組，該署會把申請轉介消防處的防火分區辦事處處理。

- 為免延誤，申請人須確保所需資料已全部遞交妥當，而處所的實際間隔亦與設計圖則相符並且以不少於1:100的比例繪製。

- 消防規定已上載消防處網頁，以供卡拉OK場所許可證申請人參考。若本處在審議申請後，認為有關處所及其設計適宜作卡拉OK場所用途，便會為該處所制定詳盡的消防規定，然後透過食環署牌照組，發給申請人。

- 下列證明書或文件，是申請人已遵行消防規定的證據之一：

(a)*	由註冊消防裝置承辦商簽發的「符合安全證書」(FSI/314A或 FSI/314B)及／或「消防裝置及設備證書」(FS251)；

(b)*	若打算安裝獨立電池應急照明系統，必須取得該系統的測試報告或核對表，連同有效的「消防裝置及設備證書」(FS251)；以及

(c)*	若使用聚氨酯乳膠軟墊家具，必須取得製造商／供應商的發票，票上註明所出售的聚氨酯乳膠軟墊家具符合有關的可燃性標準；以及獲認可的實驗所按照特定標準進行測試後，所簽發的測試證明書副本。測試證明書必須蓋有供應商／製造商的公司印章，作核證之用，而符合特定標準的聚氨酯乳膠家具必須附有適當標籤。

- 申請人或其授權的代表在完成所規定的工程後，應致電或以書面形式通知有關的防火分區辦事處，以便安排人員隨後到場視察。

- 隨後到場視察的人員若發現有任何消防規定仍未予遵行，有關的防火分區辦事處會以書面形式，告知申請人所須進行的修正工程。本處獲申請人通知已遵行有關規定後，會再派員視察。若發現所經營的卡拉OK場所並未取得有效的許可證，本處會通知食環署採取適當行動。

- 若隨後到場視察的人員證實所有消防規定已予遵行，而有關處所的間隔設計亦與核准的圖則相符，本處便會通知食環署。

註釋

(a)*	這些證書由註冊消防裝置承辦商簽發，作用是確保大廈的消防裝置在有關處所完成裝修工程後，仍能有效操作。

申請人若需在處所內改裝或加裝任何消防裝置及設備，必須委聘註冊消防裝置承辦商進行有關工程。該承辦商須向消防處處長提交證明書(FSI/314A或 FSI/314B，視情况而定)的副本和有關的消防裝置圖則。在工程完成後，承辦商須檢驗有關裝置，如果證實合乎規格，便向消防處處長提交「消防裝置及設備證書」(FS251)的副本。註冊消防裝置承辦商的名單，可於各防火分區辦事處及消防局查閱，亦可在消防處的下述網頁瀏覽：http://www.hkfsd.gov.hk/home/chi/cert.html.

(b)*	此測試報告或核對表的作用，是讓消防處查核所裝設的獨立電池應急照明系統是否符合特定標準。

(c)*	此發票及測試證明書的作用，是讓消防處查核所使用的聚氨酯乳膠軟墊家具是否符合特定標準。

如何取得「通風系統符合規定通知書」

- 「通風系統符合規定通知書」由消防處通風系統組簽發，旨在證明卡拉OK場所內安裝的通風系統已由該組檢查，並且符合《附表所列處所通風設施規例》(第132章)訂明的消防規定，以及消防處就機械通風系統所制定的消防規定。

- 申請人無須就擬開設的卡拉OK場所，直接向消防處申請「通風系統符合規定通知書」。假如申請人已在其申請書上，表示打算在處所內裝設機械通風系統，消防處便會直接向申請人發出關於機械通風系統的消防規定。

- 在展開通風系統工程前，申請人必須向食環署牌照組遞交一式三份的通風／空氣調節系統設計圖則。食環署牌照組會將有關圖則轉交與消防處通風系統組辦理。

- 申請人在完成所有通風系統安裝工程，並證實有關系統完全符合消防規定後，應填寫指定表格「工程完竣通知書」(Vent/425)，然後將正本交回通風系統組，以便該組派員進行首次視察。

- 假如通風系統不符合消防規定，視察人員會在視察過程中告知申請人或其委任的代表所須進行的修正工程，並將不符合規定項目的正式清單，透過食環署牌照組發給申請人。在糾正通風裝置的缺漏後，申請人必須再次向通風系統組遞交指定表格(Vent/425)，程序跟首次視察的一樣。

- 在證實所有消防規定已予遵行後，消防處會透過食環署，向申請人發出「通風系統符合規定通知書」。