消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第十次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零六年九月二十八日)

1.	樓梯增壓系統檢查程序

有關的消防處通函第2/2006號已經發出。

2.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

消防處會列出「該做」和「不該做」的事項，擬備有關這事宜的概括意見，以供業界參考。

3.	建築地盤的消防規定

當修訂的指引最後落實後，部門便會與利益相關者進行會議，其後亦會發出消防處通函公布新規定的實施。

4.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

成員在上次會議同意把試行期延長三個月，直至二零零六年九月底為止，其後便會在九月底完成統計後進行檢討。

5.	在本港使用出口圖案指示牌

成員同意，工作小組可進一步探討更順利安排有關變更的可能性，以免日後出現標準不符的情況。

6.	街上消防栓的標準測試安排

在討論最後計劃之前，將會澄清採用旁通管的需要。

7.	自動花灑裝置規格的檢討

有關的消防處通函第3/2006號已經發出。

8.	有關手提滅火筒重量上限的資料文件

將會再次發給成員原有的資料文件，以收集相關的意見。

9.	採用英國標準5588：第1部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

成員同意成立工作小組，以研究及建議採用英國標準5588：第1部(二零零二年版)的規定。

10.	緊急照明系統－英國標準5266版本：第1部

成員澄清，根據守則（二零零五年版）第1.7段的規定，在提交建築圖則供部門審批時，所引用的標準、規格、規則、法定規定等等，必須為現行的版本。

11.	緊急照明系統－緊急照明的需要

成員在會議中總結，根據守則（一九九八年及二零零五年版）的規定，在三個情況下必須設有緊急照明：(i)在逃生路線內；(ii)在火警鐘掣旁；(iii)在滅火裝備附近，例如手動火警警報裝置、消防喉轆、手提設備等等。

12.	緊急照明系統－英國標準5266：第1部(一九九九年版)第6.8.5條規定

香港註冊消防工程公司商會有限公司查詢，在狹小地方，例如少於8平方米的電錶房，是否須要裝設雙光管或兩盞獨立的緊急照明燈。成員澄清，考慮上述裝置時必須遵照英國標準5266：第1部的相關規定。

13.	在假天花下面裝設低層花灑

香港註冊消防工程公司商會有限公司建議，未完工的假天花的花灑裝置並不符合英國防損委員會規則的規定，因而必須視作為沒有假天花的系統，即按照英國防損委員會規則的防止阻礙規定，必須裝設額外的花灑頭，其保護的範圍包括設施、橫樑等等。必須在聯絡會議徵詢獲授權人士的意見，然後才就這項建議在作出結論。

14.	熱線測試

根據消防處通函第1/2006號所載，按照英國標準5266：第1部的規定，必須為緊急照明燈進行熱線測試。成員澄清，香港認可處確定，該處的化驗所會在香港進行這項測試。

15.	上存會議記錄

成員同意把會議摘要載入消防處網頁。

- 完 -