消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第十一次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零六年十二月十九日)

1.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

已成立內部的工作小組，以制定一套一般指引，就油缸房的設計列出「該做」和「不該做」的事項，以供業界參考。小組成員包括危險品課、新建設課及政策課的人員。部門現正潤飾有關的指引，並在擬稿最後落實後，隨即公布內容。

2.	建築地盤的消防規定

現正潤飾獲邀的利益相關者的意見，稍後便會安排利益相關者進行會議，以商討實施的細節。

3.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

成員基本上同意採用消防處提供「求助台」服務形式的新機制，向業界提供更具體和實質的意見，以取代現有的提交程序。部門會成立工作小組，以訂定新機制的詳情，以及提出工程計劃討論的條件。

4.	在本港使用出口圖案指示牌

工作小組的成員在二零零六年十一月十三日的會議上同意，日後新建築物可接受使用的出口指示牌包括：(i) 圖案指示連中英文說明；(ii) 只有文字說明；(iii) 只有圖案指示，因而不再是只有兩類出口指示牌可供使用。

5.	街上消防栓的標準測試安排

所有與會的成員均同意，如消防缸高於泵機組，必須設置旁通管。

6.	有關手提滅火筒重量上限的資料文件

邀請所有成員就本文件提供意見，這些意見將會交給文書整理。

7.	採用英國標準5588：第1部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

工作小組的第一次會議已於二零零六年十月二十四日舉行，而第二次會議則會在二零零六年十二月二十日舉行。

8.	緊急照明系統

經內部檢討後，成員同意必須遵守英國標準及相關的規定，理由如下：

a.	有關的規定清楚並且不含糊。

b.	在電力中斷及某一組照明發生故障時，有關的規定可確保生命的		安全。

c.	相關的規定是屋宇裝備督察研究的結果。在支持放寬規定的其他		研究可供參考之前，應嚴格遵守英國標準5266：第1部的規定。

此外，成員亦澄清，消防處一直透過與香港認可處聯絡，不斷監察實驗所認證工作的進度。消防處會檢討市場的情況，並在執行時作出適當的調整。

9.		在假天花下面裝設低層花灑

根據上次會議的決定，這事宜已提交上次在二零零六年十二月十四日與獲授權人士舉行的聯絡會議討論。獲授權人士的代表會徵詢其業界的意見，並於日後向消防處反映其意見。林文光先生澄清，供獲授權人士考慮的建議書，只是他們多份建議書的其中一份。

根據消防處通函第1/2006號所載，按照英國標準5266：第1部的規定，必須為緊急照明燈進行熱線測試。成員澄清，香港認可處確定，該處的化驗所會在香港進行這項測試。

10.	按照消防處通函第4/1996號第VIII部分第4段的規定，手動火警警報系統與自動火警警報系統的警報區劃必須相符。

為修正有關誤鳴警鐘的不正常情況，成員必須恪守消防處通函第4/1996號第VIII部分第4段所載有關警報區劃的規定。

- 完 -