消防安全標準顧問小組

消防安全標準顧問小組第四次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零五年三月二十四日)

1.	樓梯增壓系統檢查程序

核對表定稿已分發予成員置評。消防處會在整理成員的意見後發出有關的通函。

2.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

消防處現正等候香港工程師學會再次提交設計建議。

3.	有關通風／空調控制系統的指引

消防處已經備妥有關通風／空調控制系統的通函初稿，圖則有待建築署略為修改。

4.	建築地盤的消防規定

對於為興建中的摩天大廈設置臨時「消防乾喉」，地產建設商會表示支持。現正擬備標準設計計劃，稍後會分發予成員置評。

5.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

有關的消防處通函已於二零零五年三月二十四日發出，而新安排將於五月一日開始試行六個月。處理圖則的目標時間，已由20個曆日改為20個工作天。

6.	《最低限度之消防裝置及設備守則》與《裝置及設備之檢查、測試及保養守則》

消防處正在進行最後的校對工作。

7.	應急發電機的最高負載測試

成員討論了應急發電機年度測試的不同方法。主席提醒成員，進行測試的目的，是確保應急發電機能夠在緊急情況下正常運作。

8.	非消防裝置的電負載接駁到應急發電機

主席提醒成員，消防處不會准許將非消防裝置接駁到應急發電機，而這項規定將會訂明於經修訂的《最低限度之消防裝置及設備守則》。

- 在本港使用出口圖案指示牌

由高級消防區長(新建設課)擔任主席的工作小組已經成立，就本港是否／如何採用出口圖案指示牌提出建議。

10.	消防升降機視作消防裝置

消防處澄清，有關消防升降機每年由註冊升降機承辦商保養的事宜，是屬於機電工程署的職權範圍。升降機的定期檢驗及測試，包括按照《升降機及自動梯設計及建造實務守則》F部，核實升降機是否具備特定的功能。不過，有關法例並不適用於香港房屋委員會所管轄的樓宇內的升降機，或屬於香港政府、中央人民政府或外國政府的升降機。

主席指出，現行《裝置及設備之檢查、測試及保養守則》的中英文版，在消防升降機年檢保養方面的說明，並不一致。他又澄清，守則是以英文版為準。他提醒成員，就新建樓宇交給消防處的FSI/501表格，須包括消防升降機在內。

11.	應急發電機最多可應付的住宅樓宇座數

消防處澄清，應急發電機不宜由幾座樓宇共用，消防處只會以個別項目形式批准有關申請。鑑於潛在的管理及執法問題，共用應急發電機的做法應盡量避免。

12.	應急照明系統電路

有成員就樓梯與大堂的應急照明系統電路應予分開的規定，提出查詢。消防處在回應時表示，根據英國標準5266：第1部，應急照明系統的設計，應確保系統的效能不會因當中任何一個燈具失靈而減弱。至於酒店的應急照明系統，成員應向民政事務總署牌照事務監督徵詢意見。

13.	位於主要走火通道的閉路電視

有關在樓宇正門大堂安裝閉路電視一事，消防處認為閉路電視如果裝於正門大堂，即是在走火通道上，便應以不可燃物料製造。如有疑問，應向屋宇署查詢。

- 完 -